Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»

185030  Республика Карелия Олонецкий район , с.Тукса ул.Новая д.1 Тел/факс  8(81436) 4-65-99; E-mail: yo.master2010@yandex.ru

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «УО «Мастер» _____________ Митрофанова М.И. «____» _______________ 2015 г. |  |
| --- | --- |

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

на техническое устройство:

Сети водоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»

с.Тукса

Содержание.

Введение	стр. 3

| 1. Анализ технической документации. | стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. Визуальный контроль системы водоснабжения. | стр. 3 |
| 3. Перечень объектов. | стр. 3 |
| 4. Оценка технического состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения. | стр. 3 |
| 5. Нормативно-техническая документация, использованная при техническом обследовании. | стр. 5 |
| Приложение №1. Сводная таблица технического состояния магистральных трубопроводов водоснабжения. | стр. 6 |
| Введение С.Тукса имеет централизованную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. С артезианской скважины вода транспортируется по трубопроводам диаметром от 15 до 170 мм, протяженностью 7.4 км и подается распределительную сеть. 1. Анализ технической документации. Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: - проектная и исполнительная документация на трубопроводы водоснабжения - нет - схемы водоснабжения - нет - паспорта скважин Из-за отсутствия документации провести анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой трубопроводов не было возможности. Был произведен анализ повреждений, выявленных в процессе эксплуатации, их характер, проектной документации для строительства». 2. Визуальный контроль системы водоснабжения. На надземных участках трубопроводов водоснабжения выполнен визуальный наружный осмотр. 3. Перечень объектов Перечень участков трубопроводов, в отношении которых было произведено техническое обследование, представлен в «Приложение №1. Сводная таблица технического состояния трубопроводов водоснабжения» 4. Оценка технического состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения 1. Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения осуществляется по 5 основным группам: а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет; б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы; в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы); г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна; д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов. 2. Оценка состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения и проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения. - для группы "а" в интервале от "0%" до "15%"; - для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); - для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций); - для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы водопроводных и канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора; - для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу. Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле: , где: - протяженность сетей водопроводных, находящихся в эксплуатации,км; - протяженность ветхих сетей водопроводных находящихся в эксплуатации,км. Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения. № п/п; Критерий оценки, степень износа.; Показатель от общего количества участков. 1; А (1-15%); 2.7. 2; Б (16-40%); 37.8. 3; В (41-60%). 4; Г (61-80%). 5; Д (81-100%); 59.5. Средний износ сетей водоснабжения составляет: 69,1% |  |

5. Нормативно-техническая документация, использованная при техническом обследовании.

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»  № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

- СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные».

- ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные».

- СП 3113330.2012. Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная версия  СНиП 2.04.02-84*.

- ГОСТ 30732-2006» Трубы фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»,

- ГОСТ 21.601-79 «Рабочие чертежи. Водопровод и канализация. Система проектной документации для строительства».

Приложение №1.

Таблица технического состояния трубопроводов водоснабжения.

| № п/п | наименование участка | протяженность, м | диаметр условный, мм | год ввода в эксплуатацию | материал трубопровода на основании анализа | оценка состояния участка согласно методике | износ участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорный водопровод от скважины до ул.Юбилейная | 200 | 110 | 2014 | пнд | а | 15% |
| 2 | Напорный водопровод ул.Новая | 800 | 170 | 1975 | чугун | д | 85% |
| 3 | Напорный водопровод ул.Новая – ул.Центральная | 900 | 102 | 1975 | сталь | д | 90% |
| 4 | Напорный водопровод ул. Центральная | 2200 | 100 | 1995 | сталь | д | 90% |
| 5 | Напорный водопровод ул.Молодежная | 500 | 50 | 1985 | сталь | д | 90% |
| 6 | Напорный водопровод ул. Центральная | 2800 | 50 | 1985 | пнд | б | 40% |
| 17 | ДЮКЕРЫ 6шт | 1нить | 50 | 1975-1985 | сталь | д | 90% |