Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»

185030  Республика Карелия Олонецкий район , с.Тукса ул.Новая д.1 Тел/факс  8(81436) 4-65-99; E-mail: yo.master2010@yandex

Генеральный директор

ООО «УО «Мастер»

_____________   Митрофанова М.И.

«____» _______________ 2015 г.

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

на техническое устройство:

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»

с.Тукса

Содержание.

Введение	стр. 3

| 1. Анализ технической документации. | стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. Визуальный контроль системы водоотведения. | стр. 3 |
| 3. Перечень объектов. | стр. 3 |
| 4. Оценка технического состояния объектов централизованных систем водоотведения. | стр. 3 |
| 5. Методика оценки состояния системы водоотведения. | стр. 5 |
| 6. Нормативно-техническая документация, использованная при техническом обследовании. | стр. 6 |
| Приложение №1. Сводная таблица технического состояния трубопроводов канализации. | стр. 8 |

Введение

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих. Частично с. Тукса имеет централизованную систему канализации.

Канализационные сети выполнены из  керамических, асбоцементных труб диаметром от 100 до 250мм.

1. Анализ технической документации.

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации:

- Проектная  и исполнительная документация на трубопроводы -отсутствует

- схемы водоотведения  -отсутствуют

В результате был провести  анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой трубопроводов  не  представляется  возможным.

Был произведен анализ повреждений, выявленных в процессе эксплуатации,  их характер.

2. Визуальный контроль системы водоотведения.

На надземных участках трубопроводов водоотведения выполнен  визуальный  наружный осмотр.

3. Перечень объектов

Перечень участков трубопроводов,  в отношении которых было произведено техническое обследование, представлен в «Приложение №1. Сводная таблица технического состояния трубопроводов водоотведения».

4. Оценка технического состояния объектов централизованных систем водоотведения

1. Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

2. Оценка состояния объектов централизованных систем водоотведения  проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения

- для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";

- для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);

- для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);

- для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы канализационных и канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;

- для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

,

где:

- протяженность сетей канализационных, находящихся в эксплуатации,км;

- протяженность ветхих сетей канализационных находящихся в эксплуатации,км.

Сводная таблица износа участков сетей водоотведения.

| № п/п | Критерий оценки, степень износа. | Показатель от общего количества участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) |  |
| 2 | Б (16-40%) |  |
| 3 | В (41-60%) |  |
| 4 | Г (61-80%) | 100 |
| 5 | Д (81-100%) |  |

Средний износ канализационных сетей  составляет: 65%

5. Методика оценки состояния системы водоотведения.

Методика анализа технического состояния трубопроводов системы водоотведения имеет как общие элементы для всех типов трубопроводов, так и специфические особенности в каждом конкретном случае.

Общая методика визуально-измерительной оценки:

- проверка на заиливание

- проверка на соответствие диаметра проектному значению

- проверка угла уклона

- проверка стыков трубопроводов на герметичность

- проверка основного материала трубы на дефекты.

Особенности оценки для:

Асбестоцементные канализационные трубы:

- визуально определяется состояние труб и муфт, наличие или отсутствие дефектов на них, при наличии дефектов производится их измерение штангенциркулем по ГОСТ 166 и линейкой по ГОСТ 427;

- производят измерение диаметра наружного и внутреннего как для трубы, так и для муфты, производится проверка внутренних диаметров на соответствие проектной величине;

- толщину стенки трубы (муфты) и толщину стенки обточенного конца напорной трубы (при возможности доступа или ремонтных работах) измеряют на каждом конце изделия в четырех точках, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях;

- проверка герметичности соединения муфт, отсутствие протекания.

Трубы железобетонные:

- проверка наличия разрушения трубы вследствие давления почвы и (или) сейсмической активности;

- проверка бетона на прочность;

- проверка стыкового соединения;

- проверка внутреннего защитного покрытия трубопровода (на основании проектной документации)

- размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях труб и их торцах, а также сколов бетона ребер на торцах не должны превышать значений по ГОСТ;

- ширина раскрытия усадочных и технологических трещин не должна превышать 0,1 мм.

6. Нормативно-техническая документация, использованная при техническом обследовании.

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»  № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- ГОСТ 21.601-79 «Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи»

- СП 30.13330.2012 Свод правил. Внутренний водопровод ии канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85

- СП 30.13330.2012 Свод правил.  Канализация зданий. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

Приложение №1.

Сводная таблица технического состояния трубопроводов водоотведения.

| № п/п | Наименование участка | протяженность, м | диаметр условный, мм | год ввода в эксплуатацию | материал трубопровода на основании анализа | оценка состояния участка согласно методике | износ участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод канализационный | 2200 | 150 | 1992 | асбестоцементный | г | 62% |
| 2 | Трубопровод канализационный | 440 | 150 | 1989 | керамический | г | 80% |