.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»

185030  Республика Карелия Олонецкий район , с.Тукса ул.Новая д.1 Тел/факс  8(81436) 4-65-99; E-mail: yo.master2010@yandex

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «УО «Мастер» _____________ Митрофанова М.И. «____» _______________ 2015 г. |  |
| --- | --- |

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Головных сооружений водопровода

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»

с.Тукса

Содержание.

1. Описание состояния существующих источников водоснабжения …………..3

1.1. Водозабор……………………………………………………………………….3

1.2. Описание системы подготовки питьевой воды………………………………4

1.3. Информация о состоянии головных сооружений ……………………………4

1.4. Информация о состоянии и конструкции артезианских скважин…………...4

1.5. Технические и технологические проблемы , возникающие…………………5                       при водоснабжении 
1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.1. Водозабор:

Источником централизованного водоснабжения потребителей с.Тукса является скважина производительностью 1.2 тыс.м3/сут, водонапорная башня. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет  50м3/сут.

Адрес объекта: Олонецкий район с.Тукса

Год ввода в эксплуатацию – 1974-1982 год.

Головные сооружения водопровода находятся в центре с.Тукса.

Из  2  пробуренных  на  территории скважин  в  настоящее  время  работает  1.

Водонапорная станция находятся в отапливаемом павильоне в кирпичном исполнении. Устья скважин загерметизированы.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); во время работы  скважины – динамический,

во время простоя – статический уровни;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- 1 раз в год – отбор проб воды на полный химический анализ.

Максимальный разрешенный водоотбор – 50 м3/сут. не превышается.

На территории головных сооружений  располагаются: водонапорная башня,  водонапорная станция, 2 артезианских скважины (одна не рабочая).

1.2.  Описание системы подготовки питьевой воды

Вода подается в сеть без подготовки.

1.3. Информация о состоянии головных сооружений водопровода

| Таблица №1 |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, сооружений, коммуникаций |  | Технические характеристики | Количество, ед. | Год ввода в эксплуатацию | Оценка | Износ |
| 1 | Водонапорная станция |  | 1-эт.кирпичное зд., площадь застройки-35 м2, высота- 3м. Общий объём здания –105 м3 | 1 | 1974 | Неудов. | 100% |
| 2 | Артезианская скважина №53224 |  | Гл.скв.- 50м.№53224 | 1 | 1982 | Неудов. | 100% |
| 3 | Артезианская скважина №74288 |  | Гл.скв.- 50м | 1 | 1974 | Недействующая | 100% |
| 4 | Водонапорная башня |  | Объем- 50м3 | 1 | 1974 | Неудов. | 100% |

|  |  | 1.4. Информация о состоянии и конструкции артезианских скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №2 |
| № п/п | Наименование, номер |  | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проведения капитального ремонта | Диаметр обсадных технических колонн мм. | Общая глубина скважины м. | Оценка | Процент износа | Характеристика насосного оборудования |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Артезианская скважина №53224 |  | 1982 | 1982 | 426 325 | 50 | Неудов. | 100% | Эцв-6-10-50 2012г. |
| 2 | Артезианская скважина №74288 |  | 1974 | 1974 |  | 50 | Неудов. | 100% | - |

Контроль качества питьевой воды в местах ее забора осуществляет Аккредитованная лаборатория санитарно-гигиенического контроля В  соответствии  с графиком  проведения химического и бактериологического контроля за качеством питьевой воды, отбираются все необходимые пробы.

График согласован Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия. Качество подаваемой питьевой воды соответствует нормам  СанПиН  по  микробиологическим  показателям.

1.5 Технические  и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении

При проведении технического обследования были сделаны следующие заключения:

-         100% износ артезианских скважин;

- Плохое техническое состояние зданий и сооружений, необходим ремонт кровли, замена окон и дверей водонапорной станции , над скважинных киосков;

- Отсутствие аварийных источников питания;

- Отсутствие ограждений зон санитарной охраны источников водоснабжения.