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Введение

   Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения Мегрегского сельского поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий на территории Мегрегского сельского поселения; доступности водоснабжения и водоотведения на территории поселения.   Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения  Мегрегского  сельского поселения на период до 2033 года  разработана соответствии с:

 Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
а  также с учетом следующих стандартов, рекомендаций и нормативных документов:

· Федеральный закон ФЗ-261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении экономической эффективности",

· Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",

· Постановление от 25 апреля 2011 г. N 318 " Об утверждении правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации",

· Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов",

и в соответствии со следующими документами:

· "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006) (действующая редакция от 01.01.2014),

· СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные",

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14,

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012,

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

· Генерального плана  МО «Мегрегское сельское поселение» утвержденного решением Совета Мегрегского сельского поселения  от  24.07.  2013 г. №  22 .
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения  систем холодного водоснабжения  и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- централизованные  сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения.
2) Водоотведение:

- централизованные  сети водоотведения;

- канализационные очистные сооружения.

1. Паспорт схемы

	Наименование


	Схема водоснабжения и водоотведения Мегрегского  сельского поселения  Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия

	Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
	Глава   Мегрегского  сельского поселения, Совет Мегрегского сельского поселения

	Местонахождение объекта


	Россия, Республика Карелия, Олонецкий национальный муниципальный район, Мегрегского сельское  поселение

	Нормативно-правовая база для разработки схемы
	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»,
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные",

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14,

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
Документы территориального планирования Мегрегского сельского поселения.

	Цели схемы


	Целями схемы являются:

- 
развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033 г.; 

-доступность централизованного водоснабжения и водоотведения; 

-увеличение объёмов предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- 
повышение качества питьевой воды;

- 
обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, 

-экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий

	Способ достижения поставленных целей


	Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 
реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

- 
строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Мегрегского сельского поселения в целом;

- 
прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах  Мегрегского сельского  поселения;

- 
реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 
установка приборов учёта;

- 
снижение вредного воздействия на окружающую среду

	Мероприятия для достижения указанных целей
	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

- капитальный ремонт существующей сети водоснабжения – 7,4 км;
- строительство новой  сети водопроводов – 3,2 км, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Мегрегского сельского поселения для развития индивидуального жилищного строительства;

- 
прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах  Мегрегского сельского  поселения -7.0 км;

- 
реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений -3.6 км  ;

- 
установка приборов учёта в 200 индивидуальных жилых домах;

- 
снижение вредного воздействия на окружающую среду.

	Сроки  и этапы  реализации схемы


	Первый этап 2014-2023 г.

· Капитальный ремонт  существующих сетей водопровода – 7,4 км 2014 – 2017  годы д. Мегрега;
· Прокладка новой сети центрального водоснабжения в новой жилой застройке, в соответствии с  утвержденным  Генпланом поселения  – 3,2 км – 2015 – 2020годы, д. Мегрега;

· Прокладка новой сети центрального водоснабжения в существующей жилой застройке, в соответствии с  утвержденным  Генпланом поселения  – 5,4 км – 2016 – 2018 годы, д.Юргелица;
· Капитальный ремонт скважины в д. Мегрега:

· Реконструкция скважины в д. Юргелица.

· поэтапная перекладка существующих канализационных  сетей – 2016 – 2018  годы в д. Мегрега- 3.2 км;(3.3)
Второй этап  2023-2033 г.
· Прокладка новой сети центрального водоотведения в существующей и новой  жилой застройке, в соответствии с  утвержденным  Генпланом поселения  – 7,4 км, д. Мегрега;

· Прокладка новой сети центрального водоотведения в существующей и новой  жилой застройке, в соответствии с  утвержденным  Генпланом поселения  – 5,4 км, д.Юргелица
-строительство новых  КНС в д. Мегрега; д. Юргелица

	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы


	1. Повышение качества и объема  предоставления коммунальных услуг (увеличение объема реализации воды до 72 тыс.м. куб. в год к 2033 году, стоков до 70 тыс.м. куб. в год). Обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения к 2023 году.
2. Улучшение экологической ситуации на территории  Мегрегского сельского поселения (Повышение качества очистки сточных вод до уровня ПДК).

3. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития Мегрегского сельского поселения (100% охват населения д. Мегрега, д. Юргелица центральным водоснабжением и водоотведением). 


2. Общие сведения

2.1. Сведения о муниципальном образовании«Мегрегское сельское поселение»

Поселение расположено в пределах северо-западной части Олонецкой равнины, примыкающей к Ладожскому озеру с востока. Поверхность равнины полого опускается в сторону озера.  Абсолютные отметки колеблются от 5 до 84 местами  превышают 87 м. Среди равнины, имеются отдельные возвышенности, выделяющиеся в рельефе. В состав Мегрегского  сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2013г.)
	№ п/п
	Название населенного пункта
	Всего зарегистрировано, чел.
	Доля в структуре численности, %

	1
	Онькулица
	54
	4,3

	2
	Юргелица
	326
	25,9

	3
	Мегрега
	809
	64,3

	4
	Самбатукса
	21
	1,7

	5
	Сармяги
	4
	0,3

	6
	Обжа
	43
	3,4

	7
	Инема
	1
	0,01

	8
	Габановский маяк
	0
	0

	всего
	Мегрегское СП
	1258
	100


Административным центром Мегрегского поселения является деревня Мегрега, в которой имеется централизованное  холодное водоснабжение и водоотведение.  В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение  и водоотведение отсутствует.
Существующая жилая застройка: благоустроенный жилой фонд с газовыми, электрическими плитами и с баллонным газоснабжением (холодное водоснабжение, канализация),  полублагоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением (холодное водоснабжение, канализация), неблагоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением (частично: холодное водоснабжение, канализация, выгреб). Основная часть неблагоустроенного фонда многоквартирных жилых домов не обеспечена инженерной инфраструктурой. 

Общественные здания оборудованы горячим и холодным водоснабжением, канализацией.

Площадь территории  Мегрегского сельского поселения – 0,72 тыс. кв. км.

 2.2. Краткая климатическая характеристика территории поселения

Климатическая характеристика территории Мегрегского сельского поселения Олонецкого  района  Республики Карелия составлена на основании данных, приведенных в СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», СНиП  2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», «Справочник по климату СССР» раздел «Ветер» выпуск 3, с учетом данных по метеостанции «Олонец». 

Климат в районе умеренно-континентальный. Зимний период продолжительный и морозный. Средние температуры января составляют -15…-17 градусов. При вторжении на территорию Арктических антициклонов устанавливается ясная погода и температуры могут упасть до -27…-29 градусов. Балтийские теплые воздушные массы приносят обильные осадки в виде снега и могут вызывать непродолжительные оттепели. Снежный покров формируется в начале ноября и достигает максимальной величины к началу марта, высота покрова составляет 50-60 см.

Весной наблюдается относительное затишье в циклонической активности, что приводит к установлению сухой и ясной погоды. Лето непродолжительное, умеренно теплое. Прогноз погоды в этот период предупреждает о частых, но непродолжительных осадках. Температуры июля в среднем составляют +16…+17 градусов. Абсолютный максимум был зарегистрирован на отметке + 36,8.  Большая влажность района обусловлена наличием Ладожского и многочисленных озер, рек и заболоченных мест. Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	     I
	II
	III
	IV     
	V
	VI      
	VII  
	VIII
	IX     
	X  
	XI
	XII
	год

	-9,2
	-8,7
	-4,2
	3,0
	9,6
	14,5
	16,8
	14,5
	9,6
	4
	-3,3
	-7,8
	3,3


Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) 21,8С

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) -10,9 С.

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 34 оС, обеспеченностью 0,92 – минус 29 оС.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 8,4 оС.

Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха, оС., периода со средней суточной температурой воздуха приведена в табл.1.2

Таблица 1.2

	
	Продолжительность
	Средняя температура

	< 0 оС
	156
	-6,7

	< 8 оС
	233
	-3,2

	< 10 оС
	255
	-2,1


Продолжительность отопительного периода – 240дней.

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности So = 3.2 кПа (320 кгс/м2)

Толщина стенки гололеда «В» = 10 мм.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86%. Средняя месячная относительная влажность в 15 часов наиболее холодного месяца – 86%.

Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет 647 мм.

Суточная максимум выпадения осадков – 97 мм.

Количество осадков за ноябрь-март – 215 мм

Количество осадков за апрель-октябрь –432 мм

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 20 ноября.

Средняя дата разрушения снежного покрова – 15 апреля.

Средняя из наиболее высот снежного покрова за зиму составляет 70 см.

В холодный  и теплый период года преобладают ветры юго-западного направления.

По степени благоприятности климатических условий для летнего отдыха территория городского поселения относится к благоприятным.

	Район
	Продолжительность комфортного периода (температура свыше 15º)
	Повторяемость ветров >5 м/сек
	Среднемесячная скорость ветра (VI-VIII) м/сек
	Температураиюля, ºС
	Повторяемость ясного неба, %

	Неблагоприятный
	Отсутствует
	15-30 %
	3-4,5
	13,5-14,5
	20-30

	Ограничено благоприятный
	20-35
	15-20 %
	3-4
	14,5-15,5
	20-25

	Благоприятный
	40-50
	10-17 %
	3-3,5
	15,5-17,0
	25-30


2.3 Водные ресурсы

2.3.1.  Поверхностные воды
На территории Мегрегского сельского поселения располагаются следующие поверхностные водные объекты: 

Мегрега — река в России, протекает в Республике Карелия. 
-  В 41 км от устья, по правому берегу реки впадает река Чилмозерка. 

-  В 21 км от устья, по левому берегу реки впадает река Самбатукса. 

-  В 47 км от устья, по правому берегу реки впадает река Печная. 

-  В 9,1 км от устья, по левому берегу реки впадает река Инема.

По данным государственного водного реестра России реки относятся к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера.

Река Мегрега (приток Олонки). Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки Олонка. Длина реки составляет 52 км. Площадь бассейна - 1000 км². Исток – Мегрозеро, высота – 86,4 м. 

Река Чилмозерка (приток Мегреги). Устье реки находится в 41 км по правому берегу реки Мегреги. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна - 96,1 км². Исток - выше 90,1 м. Бассейн – Балтийское море. Бассейн рек - Нева, Ладожское озеро, Олонка, Мегрега.

Река Самбатукса (приток Мегреги). Устье реки находится в 21 км по левому берегу реки Мегреги. Длина реки составляет 28 км, площадь водосборного бассейна 106 км², высота 12 м. 

Река Печная (приток Мегреги). Устье реки находится в 47 км по правому берегу реки Мегреги. Высота - 58,1 м. Длина реки составляет 14 км. Исток – озеро Омояярви. Высота – выше 88,5 м.

Река Инема (приток Мегреги). Устье реки находится в 9,1 км по левому берегу реки Мегреги. Длина реки составляет 22 км. Исток – Инемское озеро. 

Река Обжанка. Длина реки составляет 26 км. Течёт по болотам на северо-запад, впадает в Ладожское озеро. На реке расположена деревня Обжа.

В соответствии со статьей 65 п.4 п.3 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны р. Мегрега составляет 200 м : протяженность рек свыше 50 км.

Для рек Чилмозерка, Самбатукса, Печная, Инема ширина водоохраной зоны составляет 100 м : протяженность рек от 10 до 50 км. 

При протяженности рек до 10 км ширина водоохраной зоны 50 метров.
2.3.2. Подземные воды

В соответствии с действующей легендой Карельской серией листов Государственной геологической карты масштаба 1:200000 и общей хроностратиграфической шкалой нижнего докембрия РФ (для ББТВ) по литолого-стратиграфическому принципу на рассматриваемой территории расположены следующие водоносные горизонты – верхнекотлинский ( V2kt2) и нижнекотлинский( V2kt1). Верхнекотлинский водоносный горизонт развит в Южной Карелии в районе  населенных пунктов поселения. Горизонт представлен мелко-, средне-, и крупнозернистыми песками, реже песчаниками с прослоями глин и алевритов. Полная мощность водоносного горизонта 20-25м. Пьезометрические уровни подземных вод котлинского горизонта залегают на глубинах от 5 до 10м (на водоразделах) до +2,0-3,5м (в области разгрузки). Величина напора подземных вод изменяется от 15 до 99м, в среднем составляет 25-30м.

Водообильность котлинского горизонта неравномерная. Минимальные дебиты эксплуатационных скважин 0,2-1л/с при понижении уровня воды на 3-38м, максимальные составляют 3-12,5 л/с при понижении уровня  на 6-15м. Наибольший удельный дебит 1-2,1 л/с, наименьший 0,01-0,04 л/с, преобладающий 0,1-0,2 л/с. 

Общий запас в сутки (Олонецкое месторождение) – 10 тыс м3/сут.

Месторождение пресных подземных вод относится к артезианскому бассейну. Подземные воды надежно защищены от поверхностного загрязнения. Для данного месторождения характерно низкое содержание в подземных водах фтора. 

2.3.3. Состояние водных объектов:

В соответствии РД 54.24.643-2002 удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) (относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод) для р. Олонка в 2009 г – 1,87, в 2008г – 2,53. Качество вод в соответствии с градацией УКИЗВ – загрязненная 3 «а». Содержание ингредиентов превышающих значение ПДК – ХПК, медь, железо.

Основными источниками загрязнения водоёмов и водотоков являются промышленные, бытовые, дождевые сточные воды, дренажные. Так же огромное значение сказывается от несанкционированного размещения и не своевременного сбора твердых бытовых отходов и отходов сельского хозяйства и промышленности.

3.Технико – экономическое состояние  централизованных систем водоснабжения МО «Мегрегское сельское поселение»

3.1.  Описание системы и структуры водоснабжения

Водоснабжение центральной части села Мегрега осуществляется централизованно из артезианской скважины № 36549, пробуренной «Промбурводом» в 1974 году. Остальная часть населения поселения пользуется, в основном, привозной водой и лишь частично водой из грунтовых колодцев индивидуального пользования, расположенных по береговым склонам  реки  Мегрега.  

Глубина скважины  - 60 м. Водоносный горизонт  вскрыт на глубине – 42 м и представлен слабоцементированными песчаниками и песками со слоем алевролитов верхнекотлинского горизонта.
Дебит скважины составляет 108 м. куб. в сутки при понижении уровня до 10м. 

Суточное водопотребление 30,2 куб.м/сут. В деревне построена кирпичная водонапорная башня емкостью бака 50 куб.м и высотой отвала 24 м. 

Водопроводные сети
Водопроводная сеть деревни Мегрега состоит из чугунных и ПВХ труб диаметром 32- 50-63 - 70-100 мм, ориентировочной протяженностью 7,4  км.

Длительная эксплуатация водозаборной скважины, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшает органолептические показания  качества питьевой воды.

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть  индивидуальной жилой застройки.

Действующие ВЗУ  не оборудованы установками  обезжелезивания и обеззараживания воды.

Водозаборные узлы требуют реконструкции  и капитального ремонта.

 Качество питьевой воды
Качество питьевой воды определяется на основании протоколов  лабораторных исследований, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии  в Республике Карелия» ежегодно. Образцы проб представляет эксплуатирующая организация ООО «УК «Мастер» (Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д. 1).   Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.
3.2. Описание технологических и санитарных  зон  водоснабжения

3.2.1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается:

Для подземного источника водоснабжения:

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

3.2.2.  Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы
	Название реки, ручья
	Длина реки, ручья, км

 
	Водоохранная

зона, м

 
	Прибрежная

защитная полоса, м
	Береговая

полоса,м

	Река Мегрега (приток Олонки)
	52
	200
	50
	20

	р. Чилмозерка
	20
	100
	50
	20

	р. Самбатукса (приток Мегреги) 
	 28
	100
	50
	20

	р. Печная
	14 
	50
	50
	20

	р.Инема
	22 
	100
	50
	20

	р.Обжанка
	26
	100
	50 
	20 


   Служба водопроводного хозяйства в д. Мегрега включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианской скважины - 1 шт; сетей и водоводов,  диаметр сети до 100 мм;
 Водоснабжение осуществляется в большей части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения д. Мегрега от сети водопровода от  ø32 до 100 мм длиной 7,4 км.  Источником водоснабжения является артезианская скважина  № 36549 глубиной 60 м и производительностью 14,4 м3/час, которая находится на балансе ООО УО «Мастер». Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-6,5-80. На водозаборе основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. 
  Источниками водоснабжения остальных деревень Мегрегского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования и частные скважины.     Водоснабжение ОАО «Племсовхоз «Мегрега»  ведется из собственных водозаборов. Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях и открытых водоемов. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания. 
Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. В данный момент часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.
3.3. Баланс водоснабжения  и тарифы

	Объемные показатели (тыс.м.куб)
	2012
	2013
	2014 (оценка)

	Поднято воды всего
	15,7
	15,5
	17,6

	Подано воды в сеть
	15,7
	15,5
	17,7

	Потери воды
	1,4
	1,3
	1,4

	Реализовано воды всего, В т.ч.:
	14,3
	14,2
	16,3

	Население
	11
	10
	12

	Бюджетные учреждения
	1,6
	1,6
	1,6

	Прочие потребители
	1,7
	2,6
	2,7

	Тариф для всех категорий потребителей
	68,5
	68,51
	68,51


3.4. Описание результатов технологического  обследования

 Для обеспечения потребного расхода воды на первую очередь и расчетный срок проектом предусматривается:

· реконструкция существующей  скважины (замена насосного и технологического оборудования, обустройство павильона над скважиной,  организация пояса ЗСО источника водоснабжения);

· строительство (бурение) новых скважин на территории сельских населенных пунктов: д. Юргелица, д. Онькулица, д. Обжа, д. Сармяги;

· контроль за качеством воды: из скважины, из сетей водопровода;

· качество подаваемой воды потребителям должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

· реконструкция сетей водопровода (замена сетей, устройство кольцевого водопровода), сеть должна быть рассчитана на пропуск хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода воды.
Для обеспечения поселения стабильно работающей системой водоснабжения необходимо:

· проведение повсеместного санитарно-эпидемиологического и технического аудита действующего водозабора, сооружений водоподготовки, резервуаров, и водопроводных сетей, поэтапная замена физически и морально изношенных, применение комплексных методов водоподготовки, основанных на современных и передовых технологиях;

· Реконструкция сетей водоснабжения, а именно устройство кольцевой сети с пожарными гидрантами для обеспечения пожаротушения;

· Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
Проектом предлагается:

1. Провести реконструкцию водозаборных сооружений и существующих резервуаров запаса воды, водопроводных очистных сооружений для населенного пункта  населенных пунктов поселения с увеличением расчетной производительности до 5000 м3/сут.

2. Устройство ограждения вокруг территории ВОС.

3. Устройство ограждений скважин (организация ЗСО первого пояса )

4. Замена сетей водопровода

5. Капитальный ремонт скважины (1 ед)

Выводы:

1. Водопроводная сеть на территории  Мегрегского  сельского поселения проложена до 1978 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

2. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.                                                                                                                                                                                                                             

3. Водоочистные сооружения не соответствуют нормативным требованиям.
4. Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.
4.  Развитие  централизованных систем водоснабжения
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения  Мегрегского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения в д. Мегрега, Юргелица.
  Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции.

  Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Динамика численности населения 

Таблица 2.1. 

	Наименование поселений и населенных пунктов 
	                                          Период (год)

	Фактическое значение 
 
	01.01.2014 г., чел.
	                           Прогнозные значения 

	
	
	01.01.2015 г., чел. 
	На 01.01.2023
	01.01.2033 г., чел. 

	Д. Мегрега 
	809
	813
	820
	830

	д. Юргелица
	326
	320
	320
	315 

	д. Онькулица
	54
	55
	56
	56

	д. Самбатукса
	21
	20
	20
	20

	д. Сармяги
	4
	8
	10
	15

	д. Обжа
	44
	45
	47
	50

	Поселение 
	1258 
	1261
	1273
	1286

	Реализация воды всего, тыс.м. куб., 

 в т.ч.:
	15,3
	15,73
	69,5
	70,2

	Население
	11,0
	12,03
	64,3
	64,6

	Среднемесячный расход воды на 1 человека, включая  затраты на полив 
	4,7 (из расчета  195чел. Пользующихся услугами централизованного водоснабжения по состоянию на 01.01.2014 г.)
	4,7
	4,7
	4,7

	Бюджетные учреждения
	1,6
	1,7
	1,9
	2,1

	Прочие потребители
	2,7
	3,0
	3,3
	3,5


В перспективе развития  Мегрегского  сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения будет являться централизованное водоснабжение в основных населенных пунктах  Мегрега, Юргелица. Благоустройство жилой застройки для  Мегрегского сельского поселения принято следующим:

-  планируемая жилая застройка в д. Мегрега, д. Юргелица на конец расчётного срока 2033 года на 100%  оборудуется централизованными системами водоснабжения и водоотведения;

- существующая жилая застройка, включая частный жилой фонд оборудуется централизованным водоснабжением  и водоотведением на 100%.  

В населенных пунктах: д.  Онькулица, д. Самбатукса, д. Сармяги,  д. Обжа  планируется оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения индивидуальных жилых домов могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую. Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Расчетное потребление водоснабжения 
- на 1-й этап строительства – 4,0 тыс. м. куб./год

- на 2-й этап строительства – 4,83 тыс. м. куб./ год

- на расчетный срок строительства   - 5,0 тыс.м. куб. /год .

Состав и характеристика ВЗУ определяются  на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети  предусматриваются для обеспечения 100% - ного охвата  жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.
5. Схема водоотведения
5.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 
5.1.1. Инженерное обеспечение территории (существующее положение)

Существующая капитальная застройка села Мегрега канализована. Хозяйственно – бытовые и производственные сточные воды по самотечной сети канализации поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, а затем насосами по двум напорным трубопроводам поступают на станцию биологической очистки с доочисткой на песчаных фильтрах. Выпуск очищенных стоков закрытым трубопроводом осуществляется в ручей, впадающий в р. Мегрега. Очистные сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки, расположены в 600 метрах северо –восточнее центральной части села. В юго-западной части  д. Мегрега расположены канализационные очистные сооружения биологической очистки. Кратность превышения ПДК на 2009г. : БПКполн в 2 раза, фосфаты - 1,1, аммоний-ион – 4,3, нитрит-ион- 6,9, АПАВ-1,7, нефтепродукты- 1,2, железо не установлено. По сравнению с 2008 годом: снижение превышения ПДК по аммоний-ион в 1,8 раза, железо – 5,4. Увеличение превышения ПДК нитрит-ион в 1,9 раза, АПАВ – 1,

Канализационная станция имеет износ 51%, очистные сооружения – 50%.  Сети водоотведения  д. Мегрега выполнены из чугунных труб. Общая протяжённость сетей составляет 3.  2(3.3)  км.  Износ труб составляет – 78%. 

Протяженность канализационных сетей 3,214 км. Года ввода в эксплуатацию 1965-1995гг. 

Территория остальных населенных пунктов поселения нет канализационных сетей. В основной части застройки для приема стоков предусмотрено наличие выгребов.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
Бесхозяйных объектов  водоснабжения и водоотведения на территории поселения не выявлено.

5.1.2. Схема канализации 

Проектом намечается реконструкция и строительство сетей канализации. Для отвода бытовых сточных вод от перспективной жилой застройки предусматривается устройство канализационных насосных станций КНС с последующим сбросом стоков в существующие сети.

Очистка стоков должна производится до показателей ПДК загрязнений разрешенных к сбросу в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Технологическая схема очистки сточных вод включает механическую, биологическую очистку, дезинфекцию сточных вод и обработку осадка. Биологическая очистка предусматривается в аэротенках-отстойниках. Обеззараживание производится в контактном резервуаре с использованием гипохлорита натрия или других обеззараживающих реагентов. Осадок КОС обезвоживается на иловых картах или сжигается в термофильных печах.

С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и подземных вод, необходимо выполнить работы по реконструкции, строительству систем канализации  в следующем объеме:

организация системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей мероприятия по реконструкции отводящих, сборных коллекторов

строительство КОС, позволяющих очищать сточные воды до требований к сбросу в водоем рыбохозяйственного назначения

организацию сбора и отвода поверхностных сточных вод с очисткой на очистных сооружениях поверхностного стока.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.
5.2.Мероприятия  по охране водных объектов 

Охрана водных объектов должна вестись строго в соответствии с Главой 6 Водного кодекса РФ от 2006г (Статья 55-67)

Запрещается:

1. Сброс  в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления

2. Сброс сточных вод с содержанием радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных веществ содержание которых превышает нормативы ПДС.

3. На водосборных площадях подземных водных объектов, не допускается размещать места захоронения отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники. 

4. При эксплуатации - сброс неочищенных сточных вод

5. Производить забор ресурсов из объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных для второго и третьего пояса, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

6. Модернизация водоснабжения и водоотведения
 Мегрегского сельского поселения на период 2014-2033 годы
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Предполагаемая стоимость
(тыс.руб.)
	Источник финансирования

	
	Капитальный ремонт  существующих сетей водопровода – 7,4 км  д. Мегрега;


	2014 – 2015 годы
	3500,0, в т.ч.: 

2014 г. – 1500,0

2015 г. – 2000,0
	Бюджет Мегрегского поселения -550,0
Бюджеты других уровней -1000,0
Внебюджетные источники -1950,0

	
	Прокладка новой сети центрального водоснабжения в новой жилой застройке, в соответствии с  утвержденным  Генпланом поселения  – 3,2 км  д. Мегрега;


	2016 – 2020 годы
	2000,0, в т.ч. 
2016 г. – 500,0

2017 г. – 700,0

2018 г. – 800,0
	Бюджет Мегрегского поселения

 -600,0
Бюджеты других уровней 

-800,0
Внебюджетные источники -600,0

	
	· Прокладка новой сети центрального водоснабжения в существующей жилой застройке, в соответствии с  утвержденным  Генпланом поселения  – 5,4 км – 2016 – 2018 годы, д. Юргелица;


	2016 – 2018 годы
	2000,0, в т.ч. 

2016 г. – 500,0

2017 г. – 700,0

2018 г. – 800,0
	Бюджет Мегрегского поселения -600,0
Бюджеты других уровней – 800,0
Внебюджетные источники – 600,0

	
	Капитальный ремонт скважины с заменой надскважинного насоса, заменой  электрооборудования, водомерного узла и обвязки трубопроводов в д.Мегрега
	2020-2021 годы
	550,0
	Бюджет Мегрегского поселения -

100,0, внебюджетные источники – 450,0

	
	Капитальный ремонт водонапорной башни с заменой труб, бака, электрооборудования
	2022-2023 годы
	500,0
	Бюджет Мегрегского поселения – 100,0, внебюджетные источники – 400,0

	
	Капитальный ремонт скважины  в д. Юргелица с заменой насосов, электрооборудования, промывкой скважины и ремонтом надскважинного насоса.
	2024
	600,0
	Бюджет Мегрегского поселения – 100,0, внебюджетные источники – 500,0

	
	Устройство ограждений скважин (организация ЗСО первого пояса)


	2023-2025
	500,0
	Бюджет Мегрегского поселения – 100,0, внебюджетные источники – 400,0

	
	· поэтапная перекладка существующих канализационных  сетей в д. Мегрега- 3.6 км;


	214-2016 годы
	200,0, в т.ч. 2014 г. – 50,0,
2015 г. – 50,0, 

2016 г. – 100,0
	Местный бюджет – 50,0, внебюджетные источники (средства эксплуатирующей организации) -  150,0

	
	Прокладка новой сети центрального водоотведения в новой жилой застройке, в соответствии с  утвержденным  Генпланом поселения  – 7.0 км в д. Мегрега;
	2023- 2027 годы
	2500,0 


	Бюджет Мегрегского поселения

 550,0
Бюджеты других уровней  - 850,0
Внебюджетные источники -
1100,0

	
	Прокладка новой сети центрального водоотведения в существующей жилой застройке, в соответствии с  утвержденным  Генпланом поселения  – 5,4 км – 2015 – 2016 годы, д.Юргелица;


	2025-2030 годы
	2000,0 


	Бюджет Мегрегского поселения

 550,0

Бюджеты других уровней  - 650,0

Внебюджетные источники -800,0

	
	реконструкция  КОС – 2018 – 2023 годы в д. Мегрега;


	2030-2033годы
	500,0
	Бюджет Мегрегского поселения – 100,0, внебюджетные источники – 400,0

	
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений сточных вод, производительностью до 100 м.куб. в сутки
	2016-2020 г.г. 
	10000,0
	Бюджет Мегрегского поселения – 100,0, инвестиционные программы – 9900,0

	
	Замена участков самотечной канализации  от д. Мегрега до КОС
	2017
	1000,0
	Бюджет Мегрегского поселения – 100,0, инвестиционные программы – 900,0

	
	Итого на реализацию мероприятий:
	2014-2033 гг.
	25850,0
	


7. Картографическая схема  систем водоснабжения и водоотведения
д. Мегрега  Мегрегского сельского поселения
по состоянию на 01.01.2014 г.
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Республика Карелия

Олонецкий национальный муниципальный район

Совет Мегрегского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от 08  апреля 2014 г.                                                                                                  № 8

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения 

Мегрегского сельского поселения

 

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом Мегрегского сельского поселения, Совет Мегрегского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения  Мегрегского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение на информационном стенде  в Администрации Мегрегского сельского поселения и разместить на официальном сайте сельского поселения по адресу: http://megrega.ru; в сети Интернет.

Глава Мегрегского сельского поселения                                    Ю.Н.Гаврилова 

Глава администрации 

Мегрегского сельского поселения                                              А.В. Козлова
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